## 選定表_利用人数
厨房用グリース阻集器 利用人数に基づく選定表 （SHASE-S217-2016）
申請者名 |  |  |  |  | 施工業者名 |  |  |  |  | 各因子の標準値
工事場所 | 姫路市 | [10 empty] | Wm' | t※ | k | gu' | gb'
[11 empty] | 因 子 | 利用人数 1人当たりの 使用水量 | 1日当たりの 厨房 使用時間 | 危険率を用いて 定めたときの 流量の平均流量に対する倍率 | 利用人数 1人当たりの 阻集グリースの質量 | 利用人数 1人当たりの 堆積残渣の質量
１ 食種及び利用人数（延べ人数＝食数）、その他条件 （食種・利用人数に数値を入力すると自動計算されます。）
食種（下記より該当番号を選択） | [9 empty] | 食 種
利用人数 |  |  |  | 人／日 | [7 empty] | L/人 | min/日 | 倍 | g/人 | g/人
[9 empty] | 1 | 中国（中華）料理 |  | 80 | 720 | 3.5 | 11 | 5
食種 | １：中国（中華）料理 ２：洋食 ３：和食 ４：ラーメン ５：そば・うどん ６：軽食 | [7 empty] | 2 | 洋食 |  | 80 | 720 | 3.5 | 8 | 3
| ７：喫茶 ８：ファーストフード ９：社員・従業員 １０：学生食堂 １１：学校給食 | [7 empty] | 3 | 和食 |  | 80 | 720 | 3.5 | 5.5 | 2
[9 empty] | 4 | ラーメン |  | 50 | 720 | 3.5 | 6.5 | 2.5
記号 | 要 目 |  |  |  | 値 | 単位 | 根 拠 |  | 5 | そば・うどん |  | 50 | 720 | 3.5 | 3 | 1
N | １日当たりの利用人数 |  |  |  |  | 人/日 | 受渡当事者間の打合せ |  | 6 | 軽食 |  | 45 | 720 | 3.5 | 3 | 1
Wm' | 利用人数１人当たりの使用水量 |  |  |  |  | Ｌ/人 | SHASE規格の標準値 |  | 7 | 喫茶 |  | 25 | 720 | 3.5 | 1 | 0.5
t | １日当たりの厨房使用時間※1 |  |  |  |  | min/日 | SHASE規格の標準値 |  | 8 | ファーストフード |  | 10 | 720 | 3.5 | 1.5 | 0.5
k | 危険率を用いて定めたときの流量の平均流量に対する倍率 |  |  |  |  | 倍 | SHASE規格の標準値 |  | 9 | 社員・従業員食堂 |  | 50 | 600 | 3.5 | 3.5 | 1.5
gu' | 利用人数１人当たりの阻集グリースの質量 |  |  |  |  | g/人 | SHASE規格の標準値 |  | 10 | 学生食堂 |  | 25 | 600 | 3.5 | 1.5 | 0.5
gb' | 利用人数１人当たりの堆積残渣の質量 |  |  |  |  | g/人 | SHASE規格の標準値 |  | 11 | 学校給食 |  | 15 | 480 | 3.5 | 0.7 | 0.5
iu | 阻集グリースの掃除周期※1 |  |  |  |  | 日 | 工業会の統一設定条件 |  |  | ※ １日当たりの使用時間が前もってわかっている場合は、その時間を１日当たりの厨房使用時間としてもよい。
ib | 堆積残渣の掃除周期※1 |  |  |  |  | 日 | 工業会の統一設定条件 |  |  | 出典 （公社）空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」 P.7 「表6－各因子の標準値」
C2 | Guを求めるための単位の換算係数 |  |  |  | 0.001 | kg/g | 定数
| ※1 受渡当事者間の打合せにより定めてもよい。 | [8 empty] | 回転数の標準値と選定時に不明確な場合に採用する掃除の周期
[11 empty] | 因 子 | n:回転数 | 掃除の周期（日）
２ 流入流量の算出 | [9 empty] | 食 種 |  | 人/席・日 | iu:阻集グリース | ib:堆積残渣
流入流量 |  |  | Ｑ＝Ｎ×Wm' ×（1/ｔ）×k |  | ⇒ |  | L/min | ・・・ Ｑ | 1 | 中国（中華）料理 |  | 5 | 7 | 30
[9 empty] | 2 | 洋食 |  | 4.5 | 7 | 30
３ 阻集グリース及び堆積残渣の質量の算出 | [8 empty] | 3 | 和食 |  | 5 | 7 | 30
阻集グリースの質量 |  |  | Ｇｕ＝Ｎ×gu'×ｉu×C2 |  | ⇒ |  | kg |  | 4 | ラーメン |  | 5 | 7 | 30
堆積残渣の質量 |  |  | Ｇｂ＝Ｎ×gｂ'×ｉｂ×C2 |  | ⇒ |  | kg |  | 5 | そば・うどん |  | 5 | 7 | 30
阻集グリース及び堆積残渣の質量 |  |  | Ｇ＝Gu＋Gb |  | ⇒ |  | kg | ・・・ Ｇ | 6 | 軽食 |  | 7 | 7 | 30
[9 empty] | 7 | 喫茶 |  | 8 | 7 | 30
４ グリース阻集器の選定 | [8 empty] | 8 | ファーストフード |  | 8 | 7 | 30
設置する阻集器の許容流入流量が「Ｑ」の値以上でかつ、標準阻集グリースの質量が「Ｇ」の値以上であること | [8 empty] | 9 | 社員・従業員食堂 |  | 4 | 7 | 30
[9 empty] | 10 | 学生食堂 |  | 4 | 7 | 30
|  | 材 質 | [6 empty] | 11 | 学校給食 |  |  | 7 | 30
|  | 流入形態 | [7 empty] | 出典 （公社）空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」P.5「表4－回転数の標準値」
据付方法
型 式
| ※ | 許容流入流量 |  |  |  | Ｌ/min |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| ※ | 標準阻集グリースの質量 |  |  |  | kg |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
市役所使用欄
確 認 |  |  |  | 特記事項
Note on E9: 作成者: 施設の最大収容人数を入力してください。