## オイル阻集器選定
オイル阻集器 選定表 （SHASE-S221-2012）
|  | ：プルダウンメニューから選択 | [5 empty] | 申請者名
|  | ：値を入力 | [5 empty] | 工事場所
|  | ：自動計算箇所（入力不要） |  |  |  |  | 施工業者名
① 流入流量の算定
| Q：流入流量[ℓ/min] |  |  |  |  | Q＝（Qm1×n1）×α＋Qm2×ｎ2 | [9 empty] | #VALUE! | ℓ/min
| Qm1：水栓を使用する場合の流量[ℓ/min] （表１） | [14 empty] | 11 | ℓ/min
| Qm2：洗車機を使用する場合の流量[ℓ/min] （洗車機仕様書添付） | [15 empty] | ℓ/min
| n1：水栓個数に対する同時使用水量比 （表2） | [14 empty] | 0 | 倍
| n2：洗車機台数に対する同時使用水量比 （表2） | [14 empty] | 0 | 倍
| α：使用水圧を考慮した割増率 （表3） | [14 empty] | 1.4 | 倍
|  |  |  | 水栓使用口径 | 13 |  | mm |  |  | Qm2 |  |  | ℓ/min・台
|  |  |  | 水栓同時使用個数 |  |  | 個 |  |  | 洗車機台数 |  |  | 台
|  |  |  | 使用水圧 | 0.2 |  | Mpa
（表１）水栓毎の流量（標準値）
| 口径（mm） |  |  | 13 | 20
| 流量Qm1（ℓ/min） |  |  | 11 | 23
（表2）同時使用水量比（標準値）
| 水栓個数又は洗車機台数（個・台） |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 同時使用水量比n１,n2（倍） |  |  |  |  | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3
（表3）使用水圧を考慮した割増率
| 使用水圧（Mpa） |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
| 割増率α（倍） |  |  | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2
② オイル阻集量の算定
| O：オイル阻集量[ℓ] |  |  | 0.2: O=On×Nd×i×C1 | [7 empty] | ℓ
| On：車1台当たりのオイル量[g/台] （表4） | [15 empty] | g/台
| Nd：1日当たりの洗車台数[台/日] | [15 empty] | 台/日
| ｉ ：掃除の周期[日] | [15 empty] | 日
| C1：定数0.001[ℓ/g] | [14 empty] | 0.001 | ℓ/g
|  |  |  | 0.05: 車1台当たりのオイル量; 0.3: g/台 |  |  | 1日当たりの洗車台数 |  |  | 台/日
|  |  |  | 掃除の周期 |  |  | 日
（表4）車1台当たりのオイル量[g/台]
| 洗車種別 |  |  | 0.05: 普通車; 0.2: 大型車
| 手洗い |  |  | 0.05: 1; 0.2: 普通車の4倍
| 小型洗車機 |  |  | 0.05: 2
| 大型洗車機 | 水洗い洗車 | bar: 0.05
|  | ワックス洗車 |  | 0.05: 10
③ 土砂堆積量の算定
| S：土砂堆積量[ℓ] |  |  | 0.2: S=Sn×Nd×i | [7 empty] | ℓ
| Sn：車1台当たりの土砂堆積量[ℓ/台] （表5） | [15 empty] | ℓ/台
|  |  |  | 車1台当たりの土砂堆積量 |  |  | ℓ/台
（表5）車1台当たりの土砂堆積量[ℓ/台]
| 洗車種別 |  |  | 0.1: 普通車; 0.3: 大型車
| 手洗い |  |  | 0.1: 0.07; 0.3: 普通車の4倍
| 小型洗車機 |  |  | 0.1: 0.09
| 大型洗車機 |  | 水洗い洗車 | 0.1: 0.07
|  |  | ワックス洗車 | 0.1: 0.09
④ 雨水流入流量の算定
| R：雨水流入流量[ℓ/min] |  |  | 0.3: R=1×A/0.6×I/100 | [7 empty] | ℓ/min
| A：阻集器に流入する集水面積[㎡] | [15 empty] | ㎡
| I：当該地域の最大雨量[mm/h] (10年確率降雨 54.4mm/h) | [14 empty] | 54.4 | mm/h
|  |  |  | 阻集器に流入する集水面積 |  |  | ㎡
⑤ 阻集器の選定
| 項目 |  |  | 0.05: 算定阻集器必要量; 0.3: 選定阻集器許容量 | 判定
| 許容流入流量 |  |  | 0.05: #VALUE!; 0.2: ℓ; 0.5: ℓ
雨水流入流量 | bar: 0.2 to 0.5
許容オイル阻集量 | bar: 0.2 to 0.5
許容土砂堆積量 | bar: 0.2 to 0.5
| 使用機種 | [13 empty] | を選定します
※オイル阻集器の仕様が分かるもの（カタログ等）を添付してください