## 監理報告書（一面）
|  |  |  | 定期報告の指定 | 有・無
平成 年 月 日
建築設備工事監理報告書 (シックハウス対策関係含む）
建築主事 様
工事監理者 | 事務所名 |  |  | 登録 第 号
| 氏名 |  |  | 印
| 資格 | １級建築士 |  | 登録 第 号
電話
建築設備士 | 氏名 |  |  | 印
| 資格 |  |  | 登録第 号
電話
工事施工者 | 住所
| 氏名 |  |  | 印
| 建設業許可 |  |  | 登録 第 号
電話
下記の建築物は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合して施工され、防災上及び衛生上安全であることを確認したので報告します。
建築物名称
建築主 （住所・氏名）
建築場所(地番） | 姫路市 丁目 番地
（住居表示） | 番 号
建築概要 | 用 途
| 構 造 |  | 工事種別 | 新築・増築・用途変更
| 階 数 | 地上 階・地下 階 | 最高の高さ |  | ｍ
| 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 |  | ㎡
確認年月日・番号 | 第 号 |  |  | 平成 年 月 日
変更年月日・番号 | 第 号 第 号 第 号 |  |  | 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日
工事監理者総合所見 |  |  |  | ※受付欄
注１） 工事監理に関して、建築設備士に意見を聞いた場合は、その建築設備士の氏名を記入します。
注２） 総合所見は、工事監理者の監理目標及びその結果等に対する所見を記入します。
注３） 提出部数 監理報告書：２部（正、副(写しで可)） ＊工事写真：1部（正）
注４） 提出時期 完了検査申請書提出時に設備担当に提出（写真含む）

## 概要
Ⅰ 設備概要 |  |  |  | 〔該当事項を○で囲み、〔 〕部分に必要事項を記入してください〕
設 備 項 目 |  |  | 概 要
給水排水設備 | 給水源 |  | ・水道水 ・井水 ・排水再利用水 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 給水方式 |  | ・直結 ・直結増圧方式 ・受水槽（高置 ・加圧） ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 受水槽 |  | ・〔 〕基 〔 〕ｍ3 ・設置場所（屋内・屋上・最下階床下・屋外） | [5 empty] | 無
| 排水設備 |  | ・公共下水道(合流・分流) ・浄化槽 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 浄化槽 |  | ・〔 〕人槽（ S55告1292号第〔 〕号 ・大臣認定 ） | [5 empty] | 無
| 排水槽 |  | ・汚水槽 ・雑排水槽 ・合併槽 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 阻集器を必要とする箇所 |  | ・駐車場 ・厨房 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
熱源機器 | 熱源の種類 |  | ・都市ガス ・ＬＰガス ・電 気 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 燃焼機器の種類 |  | ・ガスコンロ ・ガス給湯器（屋外・開放式・半密閉式・密閉式） | [5 empty] | 無
・その他 〔 〕
換気設備 | 換気設備の種類 |  | ・中央方式 ・各階方式 ・個別方式 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 機械換気を必要とする室 |  | ・無窓居室 ・集会場等 ・火気使用室 ・ 駐車場 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| ｼｯｸﾊｳｽ対策の換気設備 |  | ・建築確認の図書と同じである | [5 empty] | 無
配管等 | 給水管材質 |  | ・鋼 管 ・ＶＰ管 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 排水管材質 |  | ・鋼 管 ・ＶＰ管 ・耐火二層管 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 通気管材質 |  | ・鋼 管 ・ＶＰ管 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| ダクトの材質 |  | 火気使用室 |  | 居 室 | 便所・浴室 | そ の 他 |  | 無
| 冷媒管材質 |  | ・大臣認定品（認定番号： ）・その他（ ） | [5 empty] | 無
| ドレン管材質 |  | ・鋼 管 ・ＶＰ管 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 冷温水管材質 |  | ・鋼 管 ・ＶＰ管 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 配電管材質 |  | ・鋼 管 ・ＶＰ管 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
防災設備 | 排 煙 設 備 |  | ・自然排煙 （ オペレーター付き窓 ・窓 ） ・機械排煙 ( 一部 ・全部 ） | [5 empty] | 無
| 排 煙 機 の予 備 電 源 |  | ・モーター併用エンジン ・発電機 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 非常用照明の設置場所 |  | ・居 室 ・階 段 ・廊 下 ・その他 〔 〕 | [5 empty] | 無
| 非常用照明の予備電源 |  | ・バッテリー （ 内蔵型 ・別置型 ） ・バッテリー併用発電機 | [5 empty] | 無
| 避雷設備 |  | ・JIS A4201-1992 ・JIS A4201-2003 | [5 empty] | 無
| 防火戸等の自閉方式の種類 | 面 積 区 画 （1～8項） | ・常閉 ・連動（温度ﾋｭｰｽﾞ・煙感知器・熱感知器） | [5 empty] | 無
|  | 竪 穴 区 画 （9項） | ・常閉 ・煙感知器連動 | [5 empty] | 無
|  | 異種用途区画 （12～13項） | ・常閉 ・煙感知器連動 | [5 empty] | 無
|  | その他の区画 （114条,令８,等） | ・常閉 ・温度ヒューズ ・熱感知器 ・煙感知器 | [5 empty] | 無
| 延焼のおそれのある 部分に設ける防火設備 |  | ・防火ダンパー(FD) ・100φ以下金属製防火覆い ・ＦＤ付きウェザーカバー | [5 empty] | 無
・その他 〔 〕
| 配管・ダクト等の区画貫通部の処理 |  | ・不燃材料 ・H12告1422号 ・大臣認定工法（認定番号 ） | [5 empty] | 無
| 電気ケーブルの区画貫通部の処理 |  | ・不燃材料 ・大臣認定工法（認定番号 ） | [5 empty] | 無
| 階 段 |  | ・直通階段 ・避難階段 ・特別避難階段 | [5 empty] | 無
| 建築基準法に基づく 中央管理室 |  | ・有 | [5 empty] | 無
昇降機 | 種 類 |  | ・エレベーター ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機 | [5 empty] | 無
| 用 途 |  | ・乗用 ・その他（ ） |  |  |  | 台 数 | 基
| 確認年月日 及び 番号 |  | 年 月 日 第 号

## 確認事項
Ⅱ 確認事項
記入要領
〔確認良好＝確 該当なし＝無 を ○で囲ってください〕
全体
1 | 電気・水道・ガス設備は、本設であること。 |  |  |  | 確・無
2 | 敷地内外の給排水設備の接続は、完了していること。 |  |  |  | 確・無
3 | 設備機器は、当該敷地境界線から突出していないこと。また、窓先空地内に設けていないこと。 |  |  |  | 確・無
4 | 設備機器（ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・空調設備・受水槽等）は、地震時に転倒しないための措置がとられていること。 |  |  |  | 確・無
確・無
給排水設備
1 | 受水槽及び高置水槽は、規定のマンホール（施錠付）が設けられていること。 |  |  |  | 確・無
2 | 受水槽及び高置水槽は、６面点検ができること。 |  |  |  | 確・無
3 | 受水槽及び高置水槽は、間接排水（防虫網付）とし、排水口空間１５㎝以上が確保されていること。 |  |  |  | 確・無
4 | 受水槽室内には、汚水管、雑排水管等が設けられていないこと。 |  |  |  | 確・無
5 | 地下受水槽室には、浸水を検知する装置が設けられていること。 |  |  |  | 確・無
6 | 高置水槽は、保守点検のために安全対策（ステージ、手すり等）が設けられていること。 |  |  |  | 確・無
7 | 飲料水系統の配管とその他の配管は、直結（クロスコネクション）されていないこと。 |  |  |  | 確・無
8 | 雨水排水管と雑排・汚水管を連結するときは、直前に排水トラップが設けられていること。 |  |  |  | 確・無
9 | 雨水排水立て管は、他の用途の排水管、通気管等と兼用又は連結されていないこと。 |  |  |  | 確・無
10 | 流し器具、洗面器具、浴室床排水等には、排水トラップが設けられていること。 |  |  |  | 確・無
11 | 防火区画等を貫通する配管は、規定の材質・工法で施工され、貫通部分の埋め戻しは、 モルタル、ロックウール等で完全に施工されていること。 |  |  | ※ | 確・無
12 | 和風便器・ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟが防火区画を貫通するときは耐火被覆等の処置がとられていること。 |  |  |  | 確・無
13 | 浄水器・整水器は、飲料水の配管設備の構造方法に適合するものを使用していること。 |  |  |  | 確・無
14 | 飲食店等の排水設備にはｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟが設置されていること。 |  |  |  | 確・無
15 | 駐車場の洗車の排水は、ガソリントラップを設けて汚水排除をしていること。 |  |  |  | 確・無
換気設備
1 | 居室には、当該居室床面積の1/20以上の外気に開放できる窓その他の開口部があること。 |  |  |  | 確・無
2 | 上記１番以外の居室には、規定の換気設備が設けられていること。 |  |  | *データ | 確・無
3 | 火気使用室には、規定の排気設備及び給気口が設けられていること。 |  |  | *データ | 確・無
4 | 火気使用室の給気口の位置（排気のｼｮｰﾄｻｰｷｯﾄがないこと）及び給気経路は、適切であること。 |  |  |  | 確・無
5 | 排気先は、直接外気に開放されていること。 |  |  |  | 確・無
6 | 密閉式及び半密閉式ガス器具の煙突（排気筒）には、防火ダンパーが取り付けられていないこと。 |  |  |  | 確・無
7 | ３階建以上の建築物の直通階段に面して、換気扇・ダクト等の開口部がないこと。 |  |  |  | 確・無
8 | 屋外避難階段から２m未満の位置には、換気扇・ダクト等の開口部がないこと。 |  |  |  | 確・無
9 | 換気ダクトは、規定の材質で施工され、地震その他の衝撃等により脱落しないこと。 |  |  | ※ | 確・無
10 | 防火ダンパーは、性能確保されているものであること。（例：防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ工業会自主認定ﾏｰｸ表示） |  |  |  | 確・無
11 | 防火区画・安８条区画等を貫通するダクトには、防火ダンパーが規定どおりに設けられていること。 |  |  |  | 確・無
12 | 防火区画等を貫通するダクト廻りの埋め戻しは、完全であること。 |  |  | ※ | 確・無
13 | 延焼の恐れのある部分にある換気扇・ダクト等の開口部には、防火設備（防火ダンパー等）が設けられていること。 |  |  |  | 確・無
14 | 延焼の恐れのある部分にある３階以上（バルコニー等から点検不可能部分）の外壁には、ダクト用防火ダンパーが設けられていること。 |  |  | ※ | 確・無
15 | 防火ダンパーには、保守点検が容易に行える位置に点検口（45㎝×45㎝）及び検査口があること。 |  |  |  | 確・無
16 | 防火ダンパー本体は、吊り金物等により直接躯体に堅固に取り付けられていること。 |  |  | ※ | 確・無
17 | シックハウス対策の換気設備は、有効換気量が確保されていること。 |  |  | *データ | 確・無
確・無
| 排煙設備 | 有・無
1 | 防火ダンパー・可動防煙たれ壁・排煙用機器は、防災性能評定品であること。 |  |  |  | 確・無
2 | 自然排煙設備は、当該防煙区画面積の1/50以上の外気に開放できる窓その他の開口部があること。 |  |  |  | 確・無
3 | 機械排煙設備は、避難上支障のない位置に排煙口があり、かつ、規定の風量があること。 |  |  | *データ | 確・無
4 | 排煙機の作動時、過大な負圧により避難経路の戸の開閉に支障がないこと。 |  |  |  | 確・無
5 | 排煙口の手動開放装置は、容易に操作でき、かつ、確実に作動すること。 |  |  |  | 確・無
6 | 可動防煙たれ壁は、煙感知器連動で、かつ、手動降下装置付きであること。 作動後は、床から1.8mの空間が確保されていること。 |  |  |  | 確・無
7 | 排煙用の防火ダンパーの温度ヒューズは、280℃であること。 |  |  |  | 確・無
8 | 防火区画を貫通するダクト廻りの埋め戻しは、完全であること。 |  |  |  | 確・無
9 | 排煙ダクトは、規定の材質で施工され、天井裏等の必要箇所には断熱被覆がされていること。 |  |  |  | 確・無
10 | 防火ダンパー本体は、吊り金物等により直接躯体に堅固に取り付けられていること。 |  |  | ※ | 確・無
11 | 防火ダンパーには、保守点検が容易に行える位置に点検口（45㎝×45㎝）及び検査口があること。 |  |  |  | 確・無
12 | 特別避難階段の付室の排煙設備は、規定どおりに施工され確実に作動すること。 |  |  |  | 確・無
13 | 非常用エレベータの乗降ロビーの排煙設備は、規定どおりに施工され確実に作動すること。 |  |  |  | 確・無
14 | 排煙機の作動時には、換気・空調設備が連動停止すること。 |  |  |  | 確・無
15 | 予備電源への切り替えは正常に作動し、配線は規定どおり施工されていること。 |  |  |  | 確・無
16 | 煙排出口は、延焼のおそれのある部分以外に設置のこと。 |  |  |  | 確・無
確・無
非常用の照明装置
1 | 非常用の照明装置は、(社)日本照明器具工業会（ＪＩＬ）適合マークが貼付されていること。 |  |  |  | 確・無
2 | 非常用の照明器具は、直接照明とし、床面で１ルクス(蛍光灯は２ルクス)以上の照度があること。 |  |  | *データ | 確・無
3 | 電池内蔵型の非常用の照明装置は、結線に間違いがなく電池が正常に充電されていること。 |  |  |  | 確・無
確・無
| 避雷設備 | 有・無
1 | 避雷設備は、ＪＩＳ-A-4201の規定に基づき施工され、建築物の高さ20ｍを超える部分が保護範囲内にあること。 |  |  |  | 確・無
2 | 避雷突針・導線から1.5ｍ以内の距離にある鉄格子、フェンス、広告塔等は、電気的に接続されていること。 |  |  |  | 確・無
3 | 避雷突針・導線は、電灯線、電話線、ガス管、アンテナから1.5ｍ以上離れていること。 |  |  |  | 確・無
4 | 接地板は、埋設深さが50㎝以上になっていること。 |  |  | *写真 | 確・無
5 | 接地抵抗値は、単独５０Ω以下（総合10Ω以下）であること。 |  |  |  | 確・無
6 | 簡略法による鉄骨又は鉄筋と導線の接続は、規定どおりに施工されていること。 |  |  | *写真 | 確・無
7 | 引き下げ導線及び接地極の数は、規定どおりに施工されていること。 |  |  |  | 確・無
8 | 接地極埋設標識板の設置、打刻(書き込み)が適切であること。 |  |  |  | 確・無
確・無
| 昇降機関係 | 有・無
1 | 昇降路ピットは、防水の施工が確実にされていること。 |  |  |  | 確・無
2 | 昇降路ピット下使用の場合、ピットの床が二重スラブ、厚壁等、確実に施工されていること。 |  |  |  | 確・無
3 | 昇降路内には、突起物や脱落しそうなコンクリート破片・木片等がないこと。 |  |  |  | 確・無
4 | 機械室及び昇降路内の耐火被覆は、容易に剥離しない材料及び工法で施工されていること。 |  |  |  | 確・無
5 | 機械室及び昇降路内には、他の用途の配管、配線等が設けられていないこと。 |  |  |  | 確・無
7 | 乗降ロビーが開放廊下等に面する場合は、雨水侵入防止対策が施されていること。 |  |  |  | 確・無
確・無
| 浄化槽設備 | 有・無
1 | 確認申請どおり（処理対象人員、処理方式等）の浄化槽が設けられていること。 |  |  |  | 確・無
3 | 処理水の放流先への接続は適切であること。 |  |  |  | 確・無
4 | くみ取槽は申請どおりの容量及び構造となっていること。 |  |  |  | 確・無
確・無
| （注） | ※印のある項目は、完了時確認が困難な場合は写真を要します。

## 火気風量表
換気風量（火気使用室）測定表
| 使用換気扇形式 |  |  |  |  | 測定日時 |  | ： | 年 月 日
| メーカー |  |  |  |  | 測定者 |  | ：
| 型番 |  | 風量 |  |  | 測定計器 |  | ： | 製造社
| 階 | 室 名 |  | 使用器具 | 器具発熱量 Ｑ(kW) |  | 換気形式 Ｎ(下記参照) |  |  | 必要風量 Ｖ(ｍ3/h) | 測定風量 (ｍ3/h) | 給気口 mmφ
例 | １Ｆ | 台所（１） |  | コンロ | 10.5 |  | 30 |  |  | 293 | 350 | 150
必要換気計算（都市ガス）①Ｖ＝Ｎ×０.９３×Ｑ
*換気形式 Ｎ＝煙突：2 フードⅠ型：30 フードⅡ型：20 その他：40

## ｼｯｸﾊｳｽ風量表
換気風量（シックハウス対策）測定表
| 使用換気扇形式 |  |  |  |  | 測定日時 |  | ： | 年 月 日
| メーカー |  |  |  |  | 測定者 |  | ：
| 型 番 |  | 風 量 | ｍ3/h |  | 測定計器 |  | ： | 製造社
| 階 | 室 名 |  | 気積 (ｍ3) | 換気種別 |  | 必要風量 (ｍ3/h) |  |  | 設計風量 (ｍ3/h) | 測定風量 (ｍ3/h)
例 | 1階 | 101号室 |  | 200 | 第３種 |  | 100 |  |  | 120 | 127

## 機械換気風量表
換気風量（機械換気設備）測定表
[6 empty] | 測定日時 |  | ： | 年 月 日
[6 empty] | 測定者 |  | ：
[6 empty] | 測定計器 |  | ： | 製造社
| 階 | 室 名 |  | 室 面 積 Ａf（㎡） | 係 数(注) Ｎ（㎡） |  | 必 要 風 量 Ｖ（m3/ｈ） |  |  | 測 定 風 量（m3/ｈ）
[10 empty] | 排 気 | 給 気
例 | １Ｆ | 事務室（１） |  | 100 | 5 |  | 400 |  |  | 450
必要風量計算式 Ｖ＝（20×Ａf）÷Ｎ
*係数 Ｎ＝１人当たり占有面積(㎡/人) 参考値 事務所：5 物販店舗：3 遊技場：2

## 避雷設備関係
避雷設備施工状況確認表
確認者 | 氏名
施工方法に採用したＪＩＳ |  | １．JIS A4201-1992 ２．JIS A4201-2003(次ページ以降に記載)
①JIS A4201-1992による施工
受雷部方式 | ・突針（ ）本 ・むね上げ導体 ・その他
測定機器
引下げ方式 | 構造体溶接 | Ｓ・ＲＣ・ＳＲＣ・（ ） 接続数（ ）条
| 引下げ導線 | 銅・アルミニウム・（ ） 導線径（ ）mm
接地極の | 接地板 | mm× mm×板厚 mm× 枚 材質
材質・数量 | 接地棒 | φmm×長さ mm× 本 材質
接地極Ｎｏ． | 接地極位置 |  |  |  | 接地抵抗値 | 総合接地抵抗値
[5 empty] | Ω | Ω
Ω
Ω
Ω
備考 接地抵抗値は埋設時及び竣工時に測定してください
接地極の配置図(別添でも可)
（２）
②JIS A4201-2003による施工
選択した保護レベル ⇒ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
大地低効率測定値 ⇒ Ω
確認事項 （各項目の該当する□内にレ点を入れてください）
構成 | 選択項目 | 選択項目のチェック
受雷部システム | 保護範囲の設定 | □回転球体法 □保護角法 □メッシュ法
| 受雷部の種別 | □突針 □水平導体 □メッシュ導体
| 受雷部の使用材料厚さ・断面積 | □銅材 | 厚さ | □ｔ>=0.5mm □t>=5mm
|  |  | 断面積 | □ >=35mm2
|  | □鉄材 | 厚さ | □ｔ>=0.5mm □t>=4mm
|  |  | 断面積 | □ >=50mm2
|  | □アルミ材 | 厚さ | □ｔ>=1mm □t>=7mm
|  |  | 断面積 | □ >=70mm2
|  | 構造材の代用 | □笠木 □手すり □鉄骨材 □無し
□屋根材 □その他（ ）
引下げ導線システム | 引下げ方法 | □直接引下げ □構造体利用 □金属製工作物代用
| 水平環状導体 | □無：構造体代用 □有：導体施設 ・ 構造体代用
| 引下げ導線の材料・断面積 | □導線 | □銅材 >=16mm2
□アルミ材 >=25mm2
□鉄材 >=50mm2
|  | □構造体の 代用 | □鉄骨 □鉄筋
□その他（ ）
引下げ導線の平均間隔（ｍ） □10m □15m □20m □25m
| 試験接続 | □有 □無 □構造体利用の場合接地極は不要
接地システム | 接地極の材料・ 断面積・長さ | □銅材 >=50mm2 |  | 接地極の最小長さ ｌ1(m)
□アルミ材 使用不可
|  | □鉄材 >=80mm2 |  |  |  | m
| 接地極の方式 | □A型接地極 | □板状接地極 □片面0.35mm2以上 2極以上
□放射状接地極 □l1以上 2極以上
□垂直接地極 □l1以上 2極以上
|  | □B型接地極 | □環状接地極 □平均半径 r>=l1
□基礎接地極 □平均半径 r>=l1
□メッシュ接地極
□構造体利用接地極

## 照度測定表
非常用の照明装置の照度測定表
|  |  |  | 測定日時 | ： | 年 | 月 日 | am・pm | ：
|  |  |  | 測定者 | ：
|  |  |  | 測定計器 | ： | 製造社
| ポイント | 照度(Ｌx) | 器具配置略図
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| ポイント | 照度(Ｌx) | 器具配置略図
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※ 蛍光灯は「２Ｌｘ以上」必要です。 略図は、図面のコピーでも結構です。

## 排煙風量測定表
機 械 排 煙 風 量 測 定 表
[8 empty] | 測定日時： |  |  | 年 月 日 |  |  | am・pm | ：
[8 empty] | 測 定 者： | [6 empty] | 印
[8 empty] | 測定計器： |  |  | 製造社 |  | 型式
1 | 排煙機の規定風量 |  |  | 最大防煙区画面積 ㎡ | [5 empty] | (A)㎡ × (1 or 2) ＝ |  |  |  | ｍ3/min
2 | 排煙機の設置場所
3 | 排煙機の仕様 |  |  | 台数 |  | 製造者名 |  |  | 電動機 （kW） |  | 静 圧(Pa) | 風 量 ( m3/min) |  | 評 定 番 号
4 | 発電機の仕様 |  |  | 製造者名 |  |  | エンジンの種類 |  |  |  | 回 転 数 等 （rpm・PS・V・kW） |  |  | 評定・認定型式番号
5 | 排 煙 口 |  | 測定風速（ｍ/sec） | [7 empty] | 測定風量 （m3/min） | 必要風量 （m3/min） |  | 備 考
| No. | （㎡） | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 平均風速
排煙口配置 系統図 | [8 empty] | 排煙口配置 平面図

## シックハウス対策関係
シックハウス対策関係
検査・確認事項
〔 確認図書と同一であることを確認した場合 確＝■、該当無しの場合 無＝■をチェックしてください。〕 | [11 empty] | □
|  |  | Ｆ☆☆☆☆又は 告示対象外の種類 |  |  |  | Ｆ☆☆☆又はＦ☆☆の 種類及び使用面積 |  |  |  |  | ■
居室等 | 建築材料等 | 1.下地 | □ | 確 | □ | 無 | （使用部位） | □ | 確 | □ | 無
|  | 2.接着剤 | □ | 確 | □ | 無 |  | □ | 確 | □ | 無
|  | 3.仕上げ | □ | 確 | □ | 無 |  | □ | 確 | □ | 無
|  | 4.塗料 | □ | 確 | □ | 無 |  | □ | 確 | □ | 無
|  | 5.建具 | □ | 確 | □ | 無 |  | □ | 確 | □ | 無
|  | 6.家具 | □ | 確 | □ | 無 |  | □ | 確 | □ | 無
| 換気設備 | 7.通気計画（換気ガラリ、アンダーカット等） | [5 empty] | □ | 確 | □ | 無
|  | 8.換気機器（換気回数が確保できる風量） | [5 empty] | □ | 確 | □ | 無
|  | 9.ダクトの配置 | [5 empty] | □ | 確 | □ | 無
天井裏等 | ※ 該当のいずれかに○をしてください。
1. 建材による措置（Ｆ☆☆☆以上）
2. 気密層又は通気止めによる措置
3. 換気設備による措置
※材料受け入れ記録の一覧表等を作成し、 等級を判断できる資料（出荷証明書、納品伝票、写真等）を添えて提出してください。 （副に添付のみで可）
※建築材料の取り付け等の工事終了時における写真を添えて提出してください。